1-İŞ YAPILACAK ALANLARDA İŞ GÜVENLİĞİ SAĞLANMALI

İşlem yapacak kişi yâda kişiler, çalışacağı iş ile ilgili mesleki ehliyeti olan, sigortalı, iş güvenlik eğitimi almış (baret, eldiven, işe uygun elbise, maske, gözlük vb.)  bağlı olduğu kurum veya firma bilgisi dâhilinde, yalnız (tek kişi olarak) çalışmamak üzere, iş planını yazılı olarak kurum amirine ya da firmasına bildirecek ve çalışma mahalli ile ilgili çalışma ortamının çalışılabilir olduğunu tespit etmiş olmak şartı ile; yapacağı işlere başlayacaktır. Gerekirse teknik müdürlükten çalışma alanının projelerini isteyerek aynı işlemin başka alanlarda unutulmasını önleyecektir.

2-İŞE BAŞLAMA FORMU DOLDURULMASI

3-PERİYODİK BAKIMDA HANGİ DÖNEM OLDUĞU FORMDA BELİRTİLMELİ

4-YAPILACAK İŞLEMLERDE ÖNCESİ VE SONRASINDA, RESİM, VİDEO, KAMERA ÇEKİLEREK, GEREKLİ RAPORLAR TUTULARAK DOSYA HALİNE GETİRİLMELİDİR.

5-İŞ VE İŞLEM DETAYLARI

- Rölyefte temizlik amaçlı asla basınçlı su ve asitli temizlik malzemeleri kullanılmamalıdır.

- Mümkünse doğal halinde bırakılmalıdır ve yılda bir kez konusunda uzman kişiler tarafından temizletilmelidir.

- Ziyaretçiler tarafından gerek üzerine yazılan yazılar gerekse yapıştırılan farklı malzemeler konusunda uzman kişilerce müdahale ettirilmelidir.

6-İŞ BİTİRME FORMUNU DOLDURULMASI

7- EDİNİLEN BİLGİ VE NOTLARIN GEREKLİ ARŞİVE VERİLMESİ

ORHAN PEKDEMİR